山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-07 | 0—2 | 31 | 0.05 |
|  | 2—4 | 32 | 0.08 |
|  | 4—6 | 30 | 0.10 |
|  | 6—8 | 26 | 0.10 |
|  | 8—10 | 46 | 0.04 |
|  | 10—12 | 28 | 0.07 |
|  | 12—14 | 45 | 0.11 |
|  | 14—16 | 26 | 0.09 |
|  | 16—18 | 36 | 0 |
|  | 18—20 | 44 | 0.26 |
|  | 20—22 | 31 | 0.24 |
|  | 22—0 | 20 | 0.26 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-07锅炉 | 0:00 | 22.37 | 330.52 | 472.08 |  |
|  | 1:00 | 22.09 | 322.65 | 444.28 |  |
|  | 2:00 | 22.15 | 313.13 | 427.95 |  |
|  | 3:00 | 22.16 | 326.06 | 440.29 |  |
|  | 4:00 | 22.22 | 330.77 | 453.71 |  |
|  | 5:00 | 21.81 | 344.47 | 460.93 |  |
|  | 6:00 | 21.81 | 337.62 | 444.38 |  |
|  | 7:00 | 21.91 | 335.8 | 453.48 |  |
|  | 8:00 | 21.87 | 319.32 | 449.94 |  |
|  | 9:00 | 21.8 | 330.78 | 473.38 |  |
|  | 10:00 | 22.25 | 362.45 | 506.56 |  |
|  | 11:00 | 22.27 | 385.82 | 532.34 |  |
|  | 12:00 | 22.34 | 351.76 | 528.41 |  |
|  | 13:00 | 22.53 | 342.83 | 499.1 |  |
|  | 14:00 | 22.34 | 346.26 | 497.33 |  |
|  | 15:00 | 22.43 | 346.59 | 474.58 |  |
|  | 16:00 | 22.28 | 331.25 | 496.64 |  |
|  | 17:00 | 22.27 | 347.59 | 496.66 |  |
|  | 18:00 | 20.1 | 338.88 | 491.42 |  |
|  | 19:00 | 21.97 | 340.14 | 487.78 |  |
|  | 20:00 | 21.99 | 331.86 | 470.05 |  |
|  | 21:00 | 22.05 | 347.76 | 486.69 |  |
|  | 22:00 | 21.94 | 320.58 | 444.84 |  |
|  | 23:00 | 21.89 | 331.03 | 453.62 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |