山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-23 | 0—2 | 30 | 7.29 |
|  | 2—4 | 31 | 1.71 |
|  | 4—6 | 29 | 1.53 |
|  | 6—8 | 31 | 1.12 |
|  | 8—10 | 30 | 16.52 |
|  | 10—12 | 28 | 0.00 |
|  | 12—14 | 20 | 5.10 |
|  | 14—16 | 21 | 10.63 |
|  | 16—18 | 22 | 17.50 |
|  | 18—20 | 26 | 0.29 |
|  | 20—22 | 29 | 0.76 |
|  | 22—0 | 26 | 2.20 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-23锅炉 | 0:00 | 21.99 | 240 | 543 |  |
|  | 1:00 | 21.65 | 226.47 | 534.74 |  |
|  | 2:00 | 21.33 | 252.88 | 555.11 |  |
|  | 3:00 | 21.18 | 257.72 | 561.98 |  |
|  | 4:00 | 21.05 | 257.65 | 536.24 |  |
|  | 5:00 | 21.17 | 255.85 | 532.41 |  |
|  | 6:00 | 21.21 | 95.58 | 180.95 |  |
|  | 7:00 | 21.21 | 263.81 | 533.99 |  |
|  | 8:00 | 20.95 | 269.7 | 528.61 |  |
|  | 9:00 | 21.21 | 276.96 | 535.69 |  |
|  | 10:00 | 21.95 | 326.14 | 552.4 |  |
|  | 11:00 | 22.63 | 320.17 | 530.89 |  |
|  | 12:00 | 22.84 | 343.43 | 529.85 |  |
|  | 13:00 | 23.18 | 315.65 | 529.19 |  |
|  | 14:00 | 23.09 | 323.02 | 524.38 |  |
|  | 15:00 | 22.74 | 284.34 | 465.71 |  |
|  | 16:00 | 22.8 | 311.15 | 517.94 |  |
|  | 17:00 | 22.78 | 278.07 | 506.61 |  |
|  | 18:00 | 22.43 | 280.51 | 544.58 |  |
|  | 19:00 | 22.67 | 256.37 | 514.05 |  |
|  | 20:00 | 22.4 | 263.02 | 528.55 |  |
|  | 21:00 | 22.08 | 225.85 | 493.29 |  |
|  | 22:00 | 22.02 | 212.01 | 484.34 |  |
|  | 23:00 | 22 | 245.13 | 510.94 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |