山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-27 | 0—2 | 61.956 | 8.59 |
|  | 2—4 | 44.859 | 12.65 |
|  | 4—6 | 31.053 | 1.3 |
|  | 6—8 | 25.745 | 7.65 |
|  | 8—10 | 43.015 | 23.66 |
|  | 10—12 | 40.619 | 13.22 |
|  | 12—14 | 50.258 | 15.15 |
|  | 14—16 | 85.488 | 8.41 |
|  | 16—18 | 97.436 | 4.94 |
|  | 18—20 | 18.465 | 5.23 |
|  | 20—22 | 26.708 | 4.15 |
|  | 22—0 | 39.401 | 0.05 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-27锅炉 | 0:00 | 23.45 | 9.84 | 461.25 |  |
|  | 1:00 | 23.01 | 15.48 | 459.46 |  |
|  | 2:00 | 23.06 | 9.02 | 478.59 |  |
|  | 3:00 | 23.73 | 18.23 | 471.15 |  |
|  | 4:00 | 22.83 | 10.68 | 485.23 |  |
|  | 5:00 | 22.74 | 18.86 | 489.97 |  |
|  | 6:00 | 22.99 | 11.08 | 488.64 |  |
|  | 7:00 | 23.09 | 15.72 | 495.88 |  |
|  | 8:00 | 22.81 | 11.94 | 483.23 |  |
|  | 9:00 | 23.03 | 44.35 | 480.07 |  |
|  | 10:00 | 22.88 | 110.04 | 487.7 |  |
|  | 11:00 | 23.68 | 116.49 | 482.08 |  |
|  | 12:00 | 23.97 | 119.38 | 458.4 |  |
|  | 13:00 | 23.39 | 113.32 | 459.39 |  |
|  | 14:00 | 24.05 | 114.2 | 377.7 |  |
|  | 15:00 | 26.09 | 49.44 | 365.69 |  |
|  | 16:00 | 27.68 | 198.16 | 598.77 |  |
|  | 17:00 | 27.04 | 39.51 | 492.22 |  |
|  | 18:00 | 26.87 | 12.6 | 506.97 |  |
|  | 19:00 | 26.89 | 13.31 | 530.46 |  |
|  | 20:00 | 26.78 | 8.98 | 511.31 |  |
|  | 21:00 | 25.99 | 22.7 | 498.05 |  |
|  | 22:00 | 26.75 | 9.59 | 453.88 |  |
|  | 23:00 | 26 | 9.59 | 334.18 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |