山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-18 | 0—2 | 32 | 0.00 |
|  | 2—4 | 20 | 19.11 |
|  | 4—6 | 20 | 15.55 |
|  | 6—8 | 19 | 14.95 |
|  | 8—10 | 22 | 20.86 |
|  | 10—12 | 17 | 14.38 |
|  | 12—14 | 15 | 0.00 |
|  | 14—16 | 28 | 21.89 |
|  | 16—18 | 9 | 0.00 |
|  | 18—20 | 9 | 2.50 |
|  | 20—22 | 21 | 3.50 |
|  | 22—0 | 7 | 3.59 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-18锅炉 | 0:00 | 22.53 | 11.13 | 303.9 |  |
|  | 1:00 | 22.41 | 10.75 | 290.63 |  |
|  | 2:00 | 22.39 | 0.56 | 303.33 |  |
|  | 3:00 | 22.41 | 12.58 | 351 |  |
|  | 4:00 | 22.3 | 13.22 | 347.2 |  |
|  | 5:00 | 22.13 | 9.6 | 300.57 |  |
|  | 6:00 | 21.84 | 9.42 | 267.82 |  |
|  | 7:00 | 22.04 | 10.02 | 274.62 |  |
|  | 8:00 | 22.12 | 10.05 | 278.05 |  |
|  | 9:00 | 22.59 | 10.29 | 306.7 |  |
|  | 10:00 | 22.72 | 10.09 | 300.4 |  |
|  | 11:00 | 22.68 | 10.57 | 314.95 |  |
|  | 12:00 | 22.67 | 11.18 | 292.69 |  |
|  | 13:00 | 22.98 | 10.74 | 283.69 |  |
|  | 14:00 | 11.58 | 7.55 | 412.81 |  |
|  | 15:00 | 23.24 | 13.18 | 15.3 |  |
|  | 16:00 | 23.18 | 11.25 | 312.5 |  |
|  | 17:00 | 23.08 | 9.07 | 538.12 |  |
|  | 18:00 | 22.85 | 9.21 | 529.8 |  |
|  | 19:00 | 22.71 | 9.02 | 554.42 |  |
|  | 20:00 | 22.55 | 8.8 | 512.65 |  |
|  | 21:00 | 22.37 | 9.93 | 472.51 |  |
|  | 22:00 | 22.17 | 8.72 | 452.89 |  |
|  | 23:00 | 22.89 | 11.64 | 447.17 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |