山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-25 | 0—2 | 16 | 1.14 |
|  | 2—4 | 17 | 1.15 |
|  | 4—6 | 19 | 1.19 |
|  | 6—8 | 11 | 1.19 |
|  | 8—10 | 18 | 1.11 |
|  | 10—12 | 13 | 1.19 |
|  | 12—14 | 17 | 3.54 |
|  | 14—16 | 11 | 0.72 |
|  | 16—18 | 15 | 0.84 |
|  | 18—20 | 19 | 0.17 |
|  | 20—22 | 19 | 0.23 |
|  | 22—0 | 17 | 0.26 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-25锅炉 | 0:00 | 22.53 | 156.89 | 566.97 |  |
|  | 1:00 | 22.54 | 167.26 | 563.66 |  |
|  | 2:00 | 22.74 | 184.04 | 546 |  |
|  | 3:00 | 22.72 | 179.64 | 532.16 |  |
|  | 4:00 | 22.6 | 168.71 | 536.64 |  |
|  | 5:00 | 22.36 | 179.64 | 554.77 |  |
|  | 6:00 | 22.39 | 172.57 | 544.96 |  |
|  | 7:00 | 22.36 | 178.97 | 543.17 |  |
|  | 8:00 | 22.62 | 180.5 | 539.56 |  |
|  | 9:00 | 23.29 | 161.9 | 507.16 |  |
|  | 10:00 | 23.84 | 144.87 | 505.5 |  |
|  | 11:00 | 24.06 | 157.52 | 503.82 |  |
|  | 12:00 | 24.34 | 140.55 | 524.88 |  |
|  | 13:00 | 24.34 | 134.62 | 526.23 |  |
|  | 14:00 | 24.44 | 131.41 | 527.17 |  |
|  | 15:00 | 24.39 | 124.15 | 507.01 |  |
|  | 16:00 | 24.31 | 116.65 | 509.08 |  |
|  | 17:00 | 24.34 | 119.64 | 516.15 |  |
|  | 18:00 | 24.19 | 100.71 | 485.05 |  |
|  | 19:00 | 24.16 | 113.55 | 506.38 |  |
|  | 20:00 | 24.24 | 112.14 | 505.92 |  |
|  | 21:00 | 24.19 | 107.67 | 488.28 |  |
|  | 22:00 | 24.02 | 91.72 | 436.29 |  |
|  | 23:00 | 23.61 | 96.72 | 480.01 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |