山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-06 | 0—2 | 16 | 1.55 |
|  | 2—4 | 37 | 1.54 |
|  | 4—6 | 16 | 1.55 |
|  | 6—8 | 19 | 1.75 |
|  | 8—10 | 15 | 1.62 |
|  | 10—12 | 11 | 1.57 |
|  | 12—14 | 17 | 1.55 |
|  | 14—16 | 13 | 1.56 |
|  | 16—18 | 17 | 1.59 |
|  | 18—20 | 19 | 1.69 |
|  | 20—22 | 13 | 1.56 |
|  | 22—0 | 12 | 1.56 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-06锅炉 | 0:00 | 27.04 | 9.53 | 560.19 |  |
|  | 1:00 | 26.96 | 12.29 | 519.41 |  |
|  | 2:00 | 27.02 | 12.97 | 550.26 |  |
|  | 3:00 | 27.19 | 12.95 | 577.54 |  |
|  | 4:00 | 27.14 | 10.99 | 578.18 |  |
|  | 5:00 | 26.95 | 10.74 | 585.25 |  |
|  | 6:00 | 26.92 | 8.67 | 570.02 |  |
|  | 7:00 | 26.86 | 9.09 | 574.07 |  |
|  | 8:00 | 26.62 | 8.83 | 574.65 |  |
|  | 9:00 | 26.89 | 9.21 | 544.66 |  |
|  | 10:00 | 27.34 | 10.1 | 558.71 |  |
|  | 11:00 | 27.56 | 10.11 | 567.2 |  |
|  | 12:00 | 27.6 | 11.7 | 556.97 |  |
|  | 13:00 | 27.54 | 12.34 | 564.8 |  |
|  | 14:00 | 27.45 | 10.85 | 586.11 |  |
|  | 15:00 | 27.46 | 10.53 | 583.92 |  |
|  | 16:00 | 27.22 | 14.8 | 601.47 |  |
|  | 17:00 | 27.19 | 9.01 | 616.65 |  |
|  | 18:00 | 27.08 | 12.03 | 614.18 |  |
|  | 19:00 | 27.04 | 10.28 | 609.43 |  |
|  | 20:00 | 26.99 | 10.56 | 597.55 |  |
|  | 21:00 | 27.02 | 11.14 | 608.51 |  |
|  | 22:00 | 26.98 | 7.21 | 591.34 |  |
|  | 23:00 | 27 | 11.65 | 590.27 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |