山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-25 | 0—2 | 19 | 1.26 |
|  | 2—4 | 23 | 1.25 |
|  | 4—6 | 24 | 1.26 |
|  | 6—8 | 21 | 1.36 |
|  | 8—10 | 42 | 1.23 |
|  | 10—12 | 7 | 1.22 |
|  | 12—14 | 31 | 1.22 |
|  | 14—16 | 17 | 1.10 |
|  | 16—18 | 20 | 1.15 |
|  | 18—20 | 17 | 1.15 |
|  | 20—22 | 20 | 1.14 |
|  | 22—0 | 25 | 1.10 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-25锅炉 | 0:00 | 25.36 | 9.3 | 7.11 |  |
|  | 1:00 | 25.46 | 8.23 | 5.88 |  |
|  | 2:00 | 25.26 | 8.35 | 5.05 |  |
|  | 3:00 | 25.26 | 9.44 | 4.87 |  |
|  | 4:00 | 25.19 | 9.11 | 7.15 |  |
|  | 5:00 | 22.56 | 8.94 | 5.92 |  |
|  | 6:00 | 25.35 | 8.16 | 4.86 |  |
|  | 7:00 | 25.44 | 9.41 | 5.85 |  |
|  | 8:00 | 25.62 | 8.33 | 7.61 |  |
|  | 9:00 | 25.88 | 9.18 | 7.07 |  |
|  | 10:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 11:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 12:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 13:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 14:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 15:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 16:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 17:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 18:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 19:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 20:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 21:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 22:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 23:00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  | 由于锅炉烟囱烟气在线分析仪检测点20米处，伴热管连线将烟气采样管烧坏导致数据显示为零。 |  |  |  |