山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-26 | 0—2 | 20 | 1.14 |
|  | 2—4 | 23 | 1.29 |
|  | 4—6 | 20 | 1.12 |
|  | 6—8 | 22 | 1.22 |
|  | 8—10 | 19 | 1.10 |
|  | 10—12 | 19 | 1.05 |
|  | 12—14 | 22 | 1.17 |
|  | 14—16 | 17 | 1.11 |
|  | 16—18 | 28 | 1.12 |
|  | 18—20 | 25 | 1.21 |
|  | 20—22 | 62 | 1.11 |
|  | 22—0 | 24 | 1.26 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-26锅炉 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 5:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 6:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 7:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 8:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 9:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 10:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 11:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 12:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 13:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 14:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 15:00 | 27.19 | 6.63 | 3.89 |  |
|  | 16:00 | 27.38 | 9.16 | 6.81 |  |
|  | 17:00 | 27.17 | 6.89 | 6.19 |  |
|  | 18:00 | 26.71 | 8.08 | 5.61 |  |
|  | 19:00 | 26.62 | 7.21 | 7.35 |  |
|  | 20:00 | 26.35 | 7.22 | 4.41 |  |
|  | 21:00 | 26.16 | 7.88 | 5.53 |  |
|  | 22:00 | 26.16 | 8.59 | 5.62 |  |
|  | 23:00 | 25.75 | 8.06 | 5.62 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  | 由于锅炉烟囱烟气在线分析仪检测点20米处，伴热管连线将烟气采样管烧坏导致数据显示为零。 |  |  |  |