山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-23 | 0—2 | 13 | 0.16 |
|  | 2—4 | 13 | 0.16 |
|  | 4—6 | 13 | 0.14 |
|  | 6—8 | 14 | 0.11 |
|  | 8—10 | 12 | 0.13 |
|  | 10—12 | 14 | 0.16 |
|  | 12—14 | 11 | 0.14 |
|  | 14—16 | 10 | 0.15 |
|  | 16—18 | 18 | 0.17 |
|  | 18—20 | 11 | 0.18 |
|  | 20—22 | 13 | 0.25 |
|  | 22—0 | 12 | 0.20 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-23锅炉 | 0:00 | 25.44 | 204.28 | 527.06 |  |
|  | 1:00 | 25.35 | 196 | 524.5 |  |
|  | 2:00 | 25.19 | 161.55 | 519.32 |  |
|  | 3:00 | 25.09 | 127.98 | 494.1 |  |
|  | 4:00 | 25.29 | 136.62 | 495.95 |  |
|  | 5:00 | 25.06 | 160.69 | 514.57 |  |
|  | 6:00 | 25.1 | 165.15 | 504.67 |  |
|  | 7:00 | 25.23 | 160.99 | 518.91 |  |
|  | 8:00 | 25.31 | 168.58 | 526.32 |  |
|  | 9:00 | 25.57 | 174.98 | 507.88 |  |
|  | 10:00 | 25.89 | 229.7 | 532.07 |  |
|  | 11:00 | 26.35 | 184.14 | 482.67 |  |
|  | 12:00 | 26.54 | 169.96 | 504.52 |  |
|  | 13:00 | 26.54 | 169.96 | 504.52 |  |
|  | 14:00 | 26.42 | 215.54 | 518.48 |  |
|  | 15:00 | 27.34 | 199.98 | 521.43 |  |
|  | 16:00 | 27.25 | 192 | 480.87 |  |
|  | 17:00 | 27.04 | 190.33 | 454.48 |  |
|  | 18:00 | 26.82 | 210.66 | 490.42 |  |
|  | 19:00 | 25.91 | 180.36 | 464.69 |  |
|  | 20:00 | 25.9 | 171.97 | 472.02 |  |
|  | 21:00 | 25.53 | 159.65 | 441.58 |  |
|  | 22:00 | 25.81 | 185.81 | 441.99 |  |
|  | 23:00 | 25.66 | 165.94 | 427.38 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |