山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-17 | 0—2 | 15 | 7.02 |
|  | 2—4 | 19 | 6.10 |
|  | 4—6 | 14 | 4.76 |
|  | 6—8 | 15 | 3.93 |
|  | 8—10 | 11 | 5.02 |
|  | 10—12 | 16 | 3.35 |
|  | 12—14 | 21 | 2.51 |
|  | 14—16 | 12 | 3.04 |
|  | 16—18 | 15 | 2.18 |
|  | 18—20 | 15 | 1.19 |
|  | 20—22 | 25 | 0.78 |
|  | 22—0 | 16 | 0.59 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-17锅炉 | 0:00 | 23.17 | 217.35 | 496.42 |  |
|  | 1:00 | 23.11 | 223.72 | 508.95 |  |
|  | 2:00 | 23 | 209.3 | 459.44 |  |
|  | 3:00 | 22.97 | 227.59 | 482.33 |  |
|  | 4:00 | 22.96 | 231.52 | 489.96 |  |
|  | 5:00 | 22.96 | 213 | 482.78 |  |
|  | 6:00 | 22.96 | 226.39 | 476.61 |  |
|  | 7:00 | 22.99 | 220.74 | 464.38 |  |
|  | 8:00 | 23.92 | 263.04 | 510.13 |  |
|  | 9:00 | 24.64 | 302.26 | 574.93 |  |
|  | 10:00 | 24.66 | 357.37 | 674.76 |  |
|  | 11:00 | 24.82 | 391.76 | 661.63 |  |
|  | 12:00 | 24.52 | 429.09 | 631.92 |  |
|  | 13:00 | 24.74 | 256.66 | 333.41 |  |
|  | 14:00 | 24.86 | 158.65 | 269.66 |  |
|  | 15:00 | 24.83 | 263.89 | 475.65 |  |
|  | 16:00 | 25.09 | 10.32 | 10.8 |  |
|  | 17:00 | 24.2 | 285.27 | 491.37 |  |
|  | 18:00 | 24.51 | 287.21 | 505.45 |  |
|  | 19:00 | 24.47 | 276.22 | 526.17 |  |
|  | 20:00 | 24.28 | 266.91 | 503.63 |  |
|  | 21:00 | 24 | 278.03 | 502.79 |  |
|  | 22:00 | 23.95 | 267.35 | 496.86 |  |
|  | 23:00 | 23.67 | 268.54 | 501.25 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |