山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-19 | 0—2 | 12 | 0.39 |
|  | 2—4 | 14 | 0.24 |
|  | 4—6 | 14 | 0.18 |
|  | 6—8 | 23 | 0.14 |
|  | 8—10 | 11 | 0.27 |
|  | 10—12 | 23 | 0.11 |
|  | 12—14 | 21 | 4.90 |
|  | 14—16 | 61 | 1.33 |
|  | 16—18 | 69 | 0.42 |
|  | 18—20 | 144 | 0.27 |
|  | 20—22 | 2 | 0.07 |
|  | 22—0 | 101 | 0.30 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-19锅炉 | 0:00 | 23.85 | 192.99 | 434.11 |  |
|  | 1:00 | 23.97 | 182.75 | 413.12 |  |
|  | 2:00 | 24.13 | 250.46 | 466.73 |  |
|  | 3:00 | 24.12 | 261 | 482.78 |  |
|  | 4:00 | 24.09 | 263.9 | 452.68 |  |
|  | 5:00 | 24.07 | 260.52 | 444.37 |  |
|  | 6:00 | 24.12 | 259.33 | 454.91 |  |
|  | 7:00 | 24.11 | 255.46 | 462.73 |  |
|  | 8:00 | 24.06 | 258.11 | 481.8 |  |
|  | 9:00 | 23.82 | 229.1 | 441.24 |  |
|  | 10:00 | 23.09 | 248.52 | 487.3 |  |
|  | 11:00 | 23.08 | 252.77 | 454.44 |  |
|  | 12:00 | 23.04 | 247.67 | 488.23 |  |
|  | 13:00 | 23.36 | 239.23 | 480.94 |  |
|  | 14:00 | 23.47 | 306.45 | 565.91 |  |
|  | 15:00 | 23.56 | 320.06 | 543.38 |  |
|  | 16:00 | 23.45 | 267.61 | 466.74 |  |
|  | 17:00 | 23.43 | 245.61 | 438.83 |  |
|  | 18:00 | 23.57 | 256.2 | 499.27 |  |
|  | 19:00 | 23.56 | 241.79 | 485.09 |  |
|  | 20:00 | 23.66 | 251.24 | 486.81 |  |
|  | 21:00 | 23.22 | 239.34 | 470.71 |  |
|  | 22:00 | 23.88 | 239.11 | 457.56 |  |
|  | 23:00 | 23.16 | 249.2 | 486.66 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |