山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-13 | 45 | 0.26 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-13锅炉 | 0:00 | 11.92 | 225.98 | 459.6 |  |
|  | 1:00 | 11.97 | 227.13 | 432.06 |  |
|  | 2:00 | 12.02 | 236.85 | 436.65 |  |
|  | 3:00 | 12.07 | 208 | 418.12 |  |
|  | 4:00 | 12.11 | 208.2 | 435.81 |  |
|  | 5:00 | 12.17 | 206.44 | 431.81 |  |
|  | 6:00 | 12.12 | 233.14 | 441.26 |  |
|  | 7:00 | 12.1 | 225.49 | 466.4 |  |
|  | 8:00 | 12.02 | 285.64 | 546.57 |  |
|  | 9:00 | 11.88 | 401.67 | 588.6 |  |
|  | 10:00 | 11.66 | 327.7 | 612.95 |  |
|  | 11:00 | 11.64 | 365.52 | 648.94 |  |
|  | 12:00 | 11.58 | 335.22 | 584.49 |  |
|  | 13:00 | 11.52 | 306.69 | 515.71 |  |
|  | 14:00 | 11.54 | 275.64 | 468.68 |  |
|  | 15:00 | 11.55 | 144.88 | 289.96 |  |
|  | 16:00 | 11.56 | 160.3 | 364.4 |  |
|  | 17:00 | 11.69 | 232.17 | 514.04 |  |
|  | 18:00 | 11.83 | 215.75 | 497.12 |  |
|  | 19:00 | 11.85 | 202.19 | 510.09 |  |
|  | 20:00 | 11.92 | 181.08 | 451.16 |  |
|  | 21:00 | 11.88 | 161.72 | 435.17 |  |
|  | 22:00 | 11.87 | 134.08 | 408.13 |  |
|  | 23:00 | 11.87 | 172.87 | 483.7 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |