山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-23 | 30.4 | 0.39 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-23锅炉 | 0:00 |  |  |  |  |
|  | 1:00 |  |  |  |  |
|  | 2:00 |  |  |  |  |
|  | 3:00 |  |  |  |  |
|  | 4:00 |  |  |  |  |
|  | 5:00 |  |  |  |  |
|  | 6:00 |  |  |  |  |
|  | 7:00 |  |  |  |  |
|  | 8:00 | 24.21 | 9.83 | 132.44 |  |
|  | 9:00 | 23.71 | 6.29 | 131.58 |  |
|  | 10:00 | 23.84 | 5.6 | 92.12 |  |
|  | 11:00 | 23.88 | 85.69 | 162.46 |  |
|  | 12:00 | 23.95 | 138.21 | 274.96 |  |
|  | 13:00 | 23.95 | 142.19 | 195.54 |  |
|  | 14:00 | 24.1 | 150.45 | 196.53 |  |
|  | 15:00 | 24.15 | 29.46 | 72.16 |  |
|  | 16:00 | 24.24 | 5.97 | 6.23 |  |
|  | 17:00 | 23.91 | 94.94 | 198.14 |  |
|  | 18:00 | 25.59 | 138.9 | 330.12 |  |
|  | 19:00 | 25.64 | 24.99 | 176.63 |  |
|  | 20:00 | 25.97 | 9.24 | 147.94 |  |
|  | 21:00 | 25.48 | 5.16 | 110.09 |  |
|  | 22:00 | 25.33 | 4.96 | 37.82 |  |
|  | 23:00 | 25.8 | 5.03 | 43.38 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  | 00:00至7:00在线监测仪显示无响应 |  |  |  |