山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-05 | 40 | 0.39 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-05锅炉 | 0:00 | 25.48 | 5.27 | 91.58 |  |
|  | 1:00 | 25.55 | 6.28 | 89.55 |  |
|  | 2:00 | 25.49 | 6.83 | 78.45 |  |
|  | 3:00 | 25.32 | 8.53 | 77.34 |  |
|  | 4:00 | 25.42 | 6.87 | 76.05 |  |
|  | 5:00 | 25.27 | 7.18 | 90.86 |  |
|  | 6:00 | 25.08 | 6.52 | 28.18 |  |
|  | 7:00 | 25.27 | 4.84 | 103.78 |  |
|  | 8:00 | 23.88 | 6.73 | 105.59 |  |
|  | 9:00 | 23.43 | 7.11 | 58.06 |  |
|  | 10:00 | 23.75 | 5.9 | 6.72 |  |
|  | 11:00 | 23.56 | 5.2 | 41.07 |  |
|  | 12:00 | 23.32 | 4.54 | 75.02 |  |
|  | 13:00 | 23.07 | 5.17 | 71.48 |  |
|  | 14:00 | 23.48 | 5.38 | 69.55 |  |
|  | 15:00 | 23.54 | 9.15 | 8.67 |  |
|  | 16:00 |  |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |  |
|  | 18:00 | 13.84 | 2.68 | 149.69 |  |
|  | 19:00 | 25.4 | 124.24 | 710.05 |  |
|  | 20:00 | 25.4 | 281.07 | 789.88 |  |
|  | 21:00 | 25.65 | 172.6 | 562.68 |  |
|  | 22:00 | 25.65 | 140.69 | 550.83 |  |
|  | 23:00 | 26.76 | 6.62 | 509.9 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  | 15:20-18:30 在线烟气探头维修 |  |  |  |