山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-10 | 35 | 1.488 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-10锅炉 | 0:00 | 24.1 | 288.21 | 564.05 |  |
|  | 1:00 | 24.34 | 249.59 | 558.32 |  |
|  | 2:00 | 24.33 | 266.02 | 552.67 |  |
|  | 3:00 | 24.11 | 258.83 | 530.84 |  |
|  | 4:00 | 23.74 | 293.16 | 576.72 |  |
|  | 5:00 | 24.52 | 284.13 | 554.56 |  |
|  | 6:00 | 24.23 | 293.46 | 563.88 |  |
|  | 7:00 | 24.3 | 295.83 | 575.82 |  |
|  | 8:00 | 24.41 | 309.01 | 567.7 |  |
|  | 9:00 | 26.84 | 342.91 | 576.08 |  |
|  | 10:00 | 28.5 | 353.17 | 561.19 |  |
|  | 11:00 | 28.45 | 377.35 | 624.1 |  |
|  | 12:00 | 28.52 | 468.2 | 761.38 |  |
|  | 13:00 | 29.46 | 536.54 | 826.28 |  |
|  | 14:00 | 28.99 | 380.64 | 612.97 |  |
|  | 15:00 | 26.22 | 353.23 | 522.85 |  |
|  | 16:00 | 25.44 | 236.82 | 457.3 |  |
|  | 17:00 | 24.18 | 172.06 | 538.6 |  |
|  | 18:00 | 23.78 | 397.8 | 633.21 |  |
|  | 19:00 | 23.59 | 471.9 | 698.35 |  |
|  | 20:00 | 23.56 | 355.99 | 568.55 |  |
|  | 21:00 | 23.46 | 384.87 | 579.93 |  |
|  | 22:00 | 23.8 | 362.4 | 570.79 |  |
|  | 23:00 | 23.88 | 315.07 | 406.93 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |