山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-21 | 45 | 0.42 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-21锅炉 | 0:00 | 22.9 | 293.48 | 559.66 |  |
|  | 1:00 | 22.8 | 286.48 | 572.86 |  |
|  | 2:00 | 22.86 | 286.21 | 573 |  |
|  | 3:00 | 22.85 | 296.88 | 584.44 |  |
|  | 4:00 | 22.35 | 385.67 | 577.14 |  |
|  | 5:00 | 22.41 | 306.85 | 578.34 |  |
|  | 6:00 | 23.25 | 307.02 | 554.99 |  |
|  | 7:00 | 22.94 | 298.33 | 555.38 |  |
|  | 8:00 | 22.73 | 301.86 | 548.24 |  |
|  | 9:00 | 22.43 | 321.72 | 550.52 |  |
|  | 10:00 | 23.04 | 337.48 | 571.49 |  |
|  | 11:00 | 23.26 | 353.98 | 574.76 |  |
|  | 12:00 | 23.88 | 356.67 | 562.5 |  |
|  | 13:00 | 23.3 | 377.63 | 559.76 |  |
|  | 14:00 | 23.46 | 357.06 | 546.4 |  |
|  | 15:00 | 23.64 | 376.87 | 570.31 |  |
|  | 16:00 | 23.6 | 379.33 | 576.1 |  |
|  | 17:00 | 23.74 | 360.68 | 563.62 |  |
|  | 18:00 | 23.09 | 349.96 | 548.4 |  |
|  | 19:00 | 22.93 | 344.64 | 558.42 |  |
|  | 20:00 | 22.89 | 340.9 | 549.98 |  |
|  | 21:00 | 23.61 | 320.41 | 545.79 |  |
|  | 22:00 | 23.8 | 308.73 | 531.03 |  |
|  | 23:00 | 23.5 | 288.3 | 531.17 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |