山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-03 | 34 | 0.99 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-03锅炉 | 0:00 | 24.84 | 268.02 | 598.82 |  |
|  | 1:00 | 24.2 | 252.34 | 605.43 |  |
|  | 2:00 | 24.62 | 250.3 | 605.57 |  |
|  | 3:00 | 23.29 | 249.38 | 594.79 |  |
|  | 4:00 | 23.04 | 249.34 | 586.85 |  |
|  | 5:00 | 22.78 | 260.55 | 589.83 |  |
|  | 6:00 | 23.89 | 265.25 | 591.01 |  |
|  | 7:00 | 23.16 | 268.47 | 591.13 |  |
|  | 8:00 | 23.31 | 294.37 | 595.76 |  |
|  | 9:00 | 24.05 | 299.24 | 601.85 |  |
|  | 10:00 | 23.82 | 306.78 | 603.45 |  |
|  | 11:00 | 28.23 | 281.89 | 674.81 |  |
|  | 12:00 | 30.72 | 272.73 | 707.68 |  |
|  | 13:00 | 31.15 | 278.71 | 715.99 |  |
|  | 14:00 | 30.61 | 278.91 | 695.52 |  |
|  | 15:00 | 30.97 | 272.76 | 696.32 |  |
|  | 16:00 | 29.09 | 293.95 | 686.67 |  |
|  | 17:00 | 28.47 | 299.87 | 680.68 |  |
|  | 18:00 | 31.36 | 259.21 | 698.58 |  |
|  | 19:00 | 26.39 | 298.8 | 653.94 |  |
|  | 20:00 | 25.21 | 328 | 634.32 |  |
|  | 21:00 | 24.86 | 314.31 | 615.71 |  |
|  | 22:00 | 23.6 | 308.69 | 600.49 |  |
|  | 23:00 | 24.4 | 297.84 | 601.02 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |