山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-20 | 38 | 0.54 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-20锅炉 | 0:00 | 26.27 | 4.85 | 490.65 |  |
|  | 1:00 | 26.11 | 5.71 | 473.16 |  |
|  | 2:00 | 26.34 | 4.05 | 470.2 |  |
|  | 3:00 | 26.41 | 3.82 | 476.44 |  |
|  | 4:00 | 26.91 | 4.72 | 474.41 |  |
|  | 5:00 | 26.29 | 4.84 | 479.48 |  |
|  | 6:00 | 25.87 | 4.1 | 475.66 |  |
|  | 7:00 | 26.55 | 5.14 | 492.86 |  |
|  | 8:00 | 25.96 | 5.31 | 433.74 |  |
|  | 9:00 | 25.47 | 5.55 | 453.4 |  |
|  | 10:00 | 25.66 | 4.67 | 469.59 |  |
|  | 11:00 | 25.67 | 4.6 | 488.52 |  |
|  | 12:00 | 25.49 | 4.94 | 435.09 |  |
|  | 13:00 | 25.41 | 4.31 | 463.85 |  |
|  | 14:00 | 26.31 | 3.55 | 476.35 |  |
|  | 15:00 | 26.52 | 5.1 | 483.48 |  |
|  | 16:00 | 26.8 | 4.11 | 470.46 |  |
|  | 17:00 | 25.88 | 3.17 | 458.1 |  |
|  | 18:00 | 26.34 | 5 | 472.03 |  |
|  | 19:00 | 25.91 | 4.46 | 468.48 |  |
|  | 20:00 | 26.57 | 5.26 | 436.02 |  |
|  | 21:00 | 26.88 | 4.76 | 464.32 |  |
|  | 22:00 | 27.29 | 4 | 457.56 |  |
|  | 23:00 | 26.97 | 4.18 | 466.85 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |