山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月10日 | 总排口 | 手工 | COD | 61 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.47 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-10 01:00 | 5.4 | 24.53 | 319.42 |
| 2015-01-10 02:00 | 6.33 | 22.11 | 315.96 |
| 2015-01-10 03:00 | 5.47 | 21.45 | 324.47 |
| 2015-01-10 04:00 | 6.25 | 20.79 | 333.14 |
| 2015-01-10 05:00 | 7.01 | 21.52 | 302.13 |
| 2015-01-10 06:00 | 10.75 | 19.77 | 293.97 |
| 2015-01-10 07:00 | 181.93 | 18.6 | 300.78 |
| 2015-01-10 08:00 | 215.7 | 19 | 301.92 |
| 2015-01-10 09:00 | 215.89 | 23.14 | 318.18 |
| 2015-01-10 10:00 | 206.38 | 29.7 | 317.09 |
| 2015-01-10 11:00 | 219.2 | 31.6 | 332.76 |
| 2015-01-10 12:00 | 285.59 | 33.37 | 353.78 |
| 2015-01-10 13:00 | 260.67 | 33.15 | 304.46 |
| 2015-01-10 14:00 | 300.77 | 31.25 | 387.05 |
| 2015-01-10 15:00 | 279.23 | 26.73 | 297.73 |
| 2015-01-10 16:00 | 222.4 | 24.43 | 340.47 |
| 2015-01-10 17:00 | 225.42 | 25.21 | 360.64 |
| 2015-01-10 18:00 | 231.69 | 25.3 | 305.77 |
| 2015-01-10 19:00 | 240.95 | 25.63 | 339.82 |
| 2015-01-10 20:00 | 202.39 | 24.3 | 296.2 |
| 2015-01-10 21:00 | 197.61 | 23.78 | 282.21 |
| 2015-01-10 22:00 | 187.23 | 24.79 | 326.63 |
| 2015-01-10 23:00 | 13.3 | 26.56 | 271.42 |
| 2015-01-10 24:00 | 5.54 | 24.73 | 275.56 |
| 平均 | 155.54 | 25.06 | 316.73 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |