山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   11   月   21   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.11.21 | 总排口 | 手工 | COD | 15 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.3 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-21 | 01:00 | 9.39 | 52.02 | 320.5 |
|  | 02:00 | 9.43 | 47.76 | 376.9 |
|  | 03:00 | 9.40 | 47.76 | 404.4 |
|  | 04:00 | 9.44 | 52.27 | 337.7 |
|  | 05:00 | 9.46 | 55.19 | 379.4 |
|  | 06:00 | 9.45 | 42.14 | 439.1 |
|  | 07:00 | 9.50 | 46.05 | 357.5 |
|  | 08:00 | 9.45 | 49.01 | 376.5 |
|  | 09:00 | 9.52 | 50.13 | 348.0 |
|  | 10:00 | 9.48 | 44.81 | 71.29 |
|  | 11:00 | 9.47 | 41.48 | 49.91 |
|  | 12:00 | 9.48 | 38.65 | 10.18 |
|  | 13:00 | 9.44 | 35.72 | 23.96 |
|  | 14:00 | 9.37 | 41.44 | 332.0 |
|  | 15:00 | 9.43 | 36.13 | 421.1 |
|  | 16:00 | 9.38 | 42.29 | 365.5 |
|  | 17:00 | 9.36 | 42.14 | 345.8 |
|  | 18:00 | 9.37 | 48.67 | 361.4 |
|  | 19:00 | 9.34 | 50.24 | 320.8 |
|  | 20:00 | 9.29 | 47.13 | 326.8 |
|  | 21:00 | 9.42 | 52.01 | 337.6 |
|  | 22:00 | 9.41 | 51.04 | 299.5 |
|  | 23:00 | 9.38 | 53.67 | 316.1 |
|  | 24:00 | 9.37 | 49.65 | 316.7 |
| 平均 |  | 9.42 | 46.56 | 301.6 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |