山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-6 | 101 | 13.8 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-5 锅炉 | 0:00 | 27.95 | 128.1 | 511.46 |  |
|  | 1:00 | 27.89 | 179.54 | 486.11 |  |
|  | 2:00 | 27.91 | 205.6 | 504.99 |  |
|  | 3:00 | 28.37 | 197.64 | 505.38 |  |
|  | 4:00 | 28.13 | 188.41 | 501.65 |  |
|  | 5:00 | 27.92 | 187.71 | 494.12 |  |
|  | 6:00 | 28.27 | 189.04 | 494.9 |  |
|  | 7:00 | 27.84 | 158.7 | 514.34 |  |
|  | 8:00 | 27.83 | 117.98 | 506.12 |  |
|  | 9:00 | 27.85 | 148.01 | 557.43 |  |
|  | 10:00 | 27.92 | 178.42 | 523.6 |  |
|  | 11:00 | 28.05 | 210.43 | 534.24 |  |
|  | 12:00 | 28.03 | 162.03 | 487.96 |  |
|  | 13:00 | 27.95 | 104.25 | 480.9 |  |
|  | 14:00 | 27.95 | 69.32 | 475.65 |  |
|  | 15:00 | 27.91 | 3.54 | 478.31 |  |
|  | 16:00 | 27.95 | 7.69 | 469.64 |  |
|  | 17:00 | 28.05 | 26.33 | 509.27 |  |
|  | 18:00 | 28.07 | 164.25 | 517.24 |  |
|  | 19:00 | 28.21 | 197.56 | 506.22 |  |
|  | 20:00 | 28.08 | 201.98 | 557.62 |  |
|  | 21:00 | 28.05 | 147.17 | 528.73 |  |
|  | 22:00 | 28.07 | 157.47 | 496.51 |  |
|  | 23:00 | 28.09 | 156.59 | 523.39 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |