山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-9 | 108 | 18.2 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-9 锅炉 | 0:00 | 27.95 | 0.45 | 538.78 |  |
|  | 1:00 | 27.8 | 81.77 | 517.12 |  |
|  | 2:00 | 27.84 | 43.58 | 534.93 |  |
|  | 3:00 | 28.07 | 2.13 | 509.2 |  |
|  | 4:00 | 27.85 | 114.2 | 437.33 |  |
|  | 5:00 | 27.9 | 132.29 | 483.4 |  |
|  | 6:00 | 28.15 | 117.04 | 484.88 |  |
|  | 7:00 | 27.86 | 130.45 | 459.23 |  |
|  | 8:00 | 27.77 | 123.8 | 511.29 |  |
|  | 9:00 | 26.99 | 59.34 | 192.04 |  |
|  | 10:00 | 27.24 | 3.2 | 185.73 |  |
|  | 11:00 | 27.02 | 0.09 | 173.15 |  |
|  | 12:00 | 27.15 | 0.07 | 148.61 |  |
|  | 13:00 | 27.21 | 2.3 | 177 |  |
|  | 14:00 | 27.22 | 0 | 194.81 |  |
|  | 15:00 | 27.13 | 0 | 188.92 |  |
|  | 16:00 | 27.24 | 2.14 | 182.27 |  |
|  | 17:00 | 27.16 | 0.05 | 176.82 |  |
|  | 18:00 | 27.28 | 0.35 | 185.46 |  |
|  | 19:00 | 27.09 | 4.02 | 192.75 |  |
|  | 20:00 | 27.03 | 0.09 | 174.27 |  |
|  | 21:00 | 26.9 | 0.04 | 185.38 |  |
|  | 22:00 | 26.93 | 0.02 | 184.62 |  |
|  | 23:00 | 26.98 | 0 | 184.8 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |