山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-10 | 116 | 10.53 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-10 锅炉 | 0:00 | 26.94 | 0.07 | 194.18 |  |
|  | 1:00 | 26.88 | 0.09 | 188.58 |  |
|  | 2:00 | 26.97 | 0.06 | 194.89 |  |
|  | 3:00 | 26.99 | 0 | 196.09 |  |
|  | 4:00 | 27.04 | 0.33 | 181.87 |  |
|  | 5:00 | 27.02 | 0.03 | 188.95 |  |
|  | 6:00 | 27.1 | 0 | 207.56 |  |
|  | 7:00 | 27.07 | 4.07 | 186.81 |  |
|  | 8:00 | 27.07 | 0.06 | 210.82 |  |
|  | 9:00 | 27.44 | 0.02 | 225.32 |  |
|  | 10:00 | 27.23 | 1.85 | 203.69 |  |
|  | 11:00 | 27.41 | 0.02 | 202.64 |  |
|  | 12:00 | 27.38 | 0 | 193.91 |  |
|  | 13:00 | 27.48 | 1.97 | 194.84 |  |
|  | 14:00 | 27.54 | 0.07 | 186.71 |  |
|  | 15:00 | 27.46 | 1.84 | 214.02 |  |
|  | 16:00 | 28.1 | 17.32 | 535.1 |  |
|  | 17:00 | 28.06 | 175.73 | 462.8 |  |
|  | 18:00 | 28.06 | 155.8 | 467.6 |  |
|  | 19:00 | 28.05 | 109.35 | 461.41 |  |
|  | 20:00 | 28.29 | 188.79 | 463.21 |  |
|  | 21:00 | 28.17 | 216.63 | 465.1 |  |
|  | 22:00 | 28.32 | 219.05 | 510.62 |  |
|  | 23:00 | 28.22 | 161.94 | 471.63 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |