山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-1-25 | 68 | 4.59 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-24 锅炉 | 0:00 | 27.75 | 99.06 | 594.03 |  |
|  | 1:00 | 27.55 | 107.58 | 595.1 |  |
|  | 2:00 | 27.58 | 152.21 | 554.54 |  |
|  | 3:00 | 27.56 | 165.59 | 583.91 |  |
|  | 4:00 | 27.57 | 179.96 | 579.72 |  |
|  | 5:00 | 27.6 | 179.99 | 536.73 |  |
|  | 6:00 | 27.6 | 194.58 | 559.6 |  |
|  | 7:00 | 27.62 | 176.66 | 552.8 |  |
|  | 8:00 | 27.62 | 176.98 | 548.63 |  |
|  | 9:00 | 27.76 | 208.1 | 568.14 |  |
|  | 10:00 | 27.86 | 173.41 | 569.2 |  |
|  | 11:00 | 27.97 | 159.23 | 556.38 |  |
|  | 12:00 | 28.01 | 119.94 | 532.05 |  |
|  | 13:00 | 27.98 | 144.71 | 523.47 |  |
|  | 14:00 | 27.88 | 97.76 | 565.63 |  |
|  | 15:00 | 27.87 | 29.56 | 574.88 |  |
|  | 16:00 | 27.82 | 2.41 | 596.48 |  |
|  | 17:00 | 27.77 | 147.6 | 574.4 |  |
|  | 18:00 | 27.98 | 205.48 | 555.79 |  |
|  | 19:00 | 27.9 | 201.83 | 558.9 |  |
|  | 20:00 | 27.74 | 158.53 | 573.62 |  |
|  | 21:00 | 27.7 | 87.79 | 551.76 |  |
|  | 22:00 | 27.72 | 159.1 | 617.51 |  |
|  | 23:00 | 27.9 | 111.84 | 543.69 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |