山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-10 | 82 | 10.49 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-10 锅炉 | 0:00 | 27.65 | 164.67 | 736.23 |  |
|  | 1:00 | 27.63 | 89.7 | 721.41 |  |
|  | 2:00 | 27.66 | 99.95 | 854.49 |  |
|  | 3:00 | 27.63 | 102.01 | 654.49 |  |
|  | 4:00 | 27.53 | 133.2 | 651.48 |  |
|  | 5:00 | 27.61 | 140.93 | 642.25 |  |
|  | 6:00 | 27.59 | 120.12 | 676.3 |  |
|  | 7:00 | 27.53 | 127.11 | 680.07 |  |
|  | 8:00 | 27.55 | 134.51 | 688.77 |  |
|  | 9:00 | 27.6 | 132.78 | 658.74 |  |
|  | 10:00 | 27.6 | 105.2 | 650.82 |  |
|  | 11:00 | 27.57 | 91.59 | 619.9 |  |
|  | 12:00 | 27.53 | 102.31 | 639.08 |  |
|  | 13:00 | 27.5 | 108.66 | 657.18 |  |
|  | 14:00 | 27.59 | 119.03 | 632.54 |  |
|  | 15:00 | 27.61 | 117.93 | 635.01 |  |
|  | 16:00 | 27.75 | 104.52 | 620.64 |  |
|  | 17:00 | 27.58 | 139.69 | 636.28 |  |
|  | 18:00 | 27.53 | 154.3 | 661.65 |  |
|  | 19:00 | 27.54 | 138.11 | 681.7 |  |
|  | 20:00 | 27.49 | 147.44 | 667.37 |  |
|  | 21:00 | 27.53 | 163.10 | 610.8 |  |
|  | 22:00 | 27.53 | 162.8 | 687.34 |  |
|  | 23:00 | 27.58 | 174.55 | 670.69 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |