山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-11 | 51 | 7.23 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-11 锅炉 | 0:00 | 27.59 | 126.97 | 724.8 |  |
|  | 1:00 | 27.52 | 133.27 | 662.31 |  |
|  | 2:00 | 27.76 | 87.76 | 559.27 |  |
|  | 3:00 | 27.56 | 89.7 | 651.91 |  |
|  | 4:00 | 27.54 | 105.85 | 596.15 |  |
|  | 5:00 | 27.58 | 99.18 | 601.3 |  |
|  | 6:00 | 27.6 | 128.59 | 654.06 |  |
|  | 7:00 | 27.55 | 133.75 | 680.57 |  |
|  | 8:00 | 27.48 | 111.6 | 580.28 |  |
|  | 9:00 | 29.07 | 159.86 | 641.75 |  |
|  | 10:00 | 32.74 | 272.71 | 638.3 |  |
|  | 11:00 | 32.77 | 235.89 | 651.88 |  |
|  | 12:00 | 32.8 | 220.8 | 604.71 |  |
|  | 13:00 | 32.87 | 218.57 | 597.09 |  |
|  | 14:00 | 32.75 | 224.32 | 646.76 |  |
|  | 15:00 | 32.83 | 254.19 | 655.16 |  |
|  | 16:00 | 27.6 | 21.76 | 682.16 |  |
|  | 17:00 | 27.35 | 21.12 | 574.82 |  |
|  | 18:00 | 27.37 | 30.22 | 607.89 |  |
|  | 19:00 | 27.3 | 74 | 625.76 |  |
|  | 20:00 | 27.36 | 36.88 | 615.28 |  |
|  | 21:00 | 27.38 | 133.11 | 695.47 |  |
|  | 22:00 | 27.51 | 164.82 | 714.99 |  |
|  | 23:00 | 27.41 | 167.11 | 700.05 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |