山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-20 | 132 | 18.375 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-20 锅炉 | 0:00 | 28.57 | 1.83 | 1848.92 |  |
|  | 1:00 | 28.59 | 2 | 1283.95 |  |
|  | 2:00 | 28.58 | 1.94 | 3687.46 |  |
|  | 3:00 | 28.56 | 2.56 | 21.13 |  |
|  | 4:00 | 28.45 | 1.81 | 0 |  |
|  | 5:00 | 28.51 | 1.52 | 0 |  |
|  | 6:00 | 27.83 | 5.12 | 417.58 |  |
|  | 7:00 | 28.36 | 2.15 | 818.36 |  |
|  | 8:00 | 28.04 | 2.27 | 1608.34 |  |
|  | 9:00 | 27.36 | 4.67 | 403.15 |  |
|  | 10:00 | 29.16 | 3.7 | 580.33 |  |
|  | 11:00 | 29.51 | 3.91 | 231.11 |  |
|  | 12:00 | 29.14 | 9.12 | 412.45 |  |
|  | 13:00 | 27.54 | 1.97 | 586.33 |  |
|  | 14:00 | 27.55 | 7.23 | 645.42 |  |
|  | 15:00 | 27.62 | 73.61 | 604.45 |  |
|  | 16:00 | 27.62 | 66.07 | 752.74 |  |
|  | 17:00 | 27.66 | 73.81 | 1075.29 |  |
|  | 18:00 | 27.59 | 105.83 | 601.77 |  |
|  | 19:00 | 27.47 | 116.35 | 862.19 |  |
|  | 20:00 | 27.56 | 30.87 | 1095 |  |
|  | 21:00 | 27.32 | 5.74 | 608.63 |  |
|  | 22:00 | 27.34 | 1.63 | 696.17 |  |
|  | 23:00 | 27.35 | 2.43 | 664.04 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |