山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-2 | 69.15 | 6.31 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-2 锅炉 | 0:00 | 27.77 | 281.88 | 1002.97 |  |
|  | 1:00 | 27.62 | 257.54 | 893.6 |  |
|  | 2:00 | 27.59 | 272.67 | 877.35 |  |
|  | 3:00 | 27.62 | 240.3 | 2047.11 |  |
|  | 4:00 | 27.54 | 280.59 | 1419.93 |  |
|  | 5:00 | 27.5 | 282.99 | 1170.26 |  |
|  | 6:00 | 27.52 | 322.93 | 1649.11 |  |
|  | 7:00 | 27.53 | 358.22 | 1421.93 |  |
|  | 8:00 | 27.59 | 352.93 | 288.91 |  |
|  | 9:00 | 27.55 | 292.37 | 744.88 |  |
|  | 10:00 | 27.48 | 277.97 | 1049.92 |  |
|  | 11:00 | 27.5 | 225.22 | 0 |  |
|  | 12:00 | 27.68 | 215.65 | 0 |  |
|  | 13:00 | 27.73 | 46.6 | 86.68 |  |
|  | 14:00 | 27.82 | 197.82 | 628.29 |  |
|  | 15:00 | 27.81 | 289.89 | 590.27 |  |
|  | 16:00 | 27.76 | 217.41 | 607.98 |  |
|  | 17:00 | 27.8 | 244.51 | 693.76 |  |
|  | 18:00 | 27.69 | 213.72 | 704.04 |  |
|  | 19:00 | 27.6 | 245.21 | 762.33 |  |
|  | 20:00 | 27.66 | 251.89 | 713.46 |  |
|  | 21:00 | 27.69 | 303.27 | 727.31 |  |
|  | 22:00 | 27.63 | 243.56 | 729.58 |  |
|  | 23:00 | 27.59 | 218.26 | 735.14 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 烟气在线氮氧化物分析仪器有故障，运营商正在处理，故氮氧化物数据漂移严重。 |  |  |  |  |