山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-3 | 38 | 10.67 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-3 锅炉 | 0:00 | 27.59 | 247.88 | 703.75 |  |
|  | 1:00 | 27.57 | 262.19 | 733.82 |  |
|  | 2:00 | 27.59 | 278.21 | 625.47 |  |
|  | 3:00 | 27.63 | 375.44 | 701.9 |  |
|  | 4:00 | 27.59 | 357.79 | 675.66 |  |
|  | 5:00 | 27.69 | 300.49 | 708.58 |  |
|  | 6:00 | 27.69 | 342.5 | 758.09 |  |
|  | 7:00 | 27.57 | 348.91 | 752.65 |  |
|  | 8:00 | 27.7 | 215.84 | 730.44 |  |
|  | 9:00 | 27.56 | 91.74 | 733.91 |  |
|  | 10:00 | 27.59 | 178.04 | 657.69 |  |
|  | 11:00 | 27.62 | 307.84 | 765.85 |  |
|  | 12:00 | 27.62 | 286.39 | 772.03 |  |
|  | 13:00 | 27.75 | 245.26 | 825.46 |  |
|  | 14:00 | 27.72 | 94.71 | 772.77 |  |
|  | 15:00 | 27.72 | 217.29 | 750.99 |  |
|  | 16:00 | 27.73 | 267.4 | 792.18 |  |
|  | 17:00 | 27.58 | 142.97 | 814.73 |  |
|  | 18:00 | 27.44 | 94.65 | 936.24 |  |
|  | 19:00 | 27.29 | 193.71 | 974.7 |  |
|  | 20:00 | 27.37 | 256.06 | 815.66 |  |
|  | 21:00 | 27.28 | 85.86 | 868.92 |  |
|  | 22:00 | 27.39 | 265.77 | 848.75 |  |
|  | 23:00 | 27.34 | 233.77 | 776.15 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 烟气在线氮氧化物分析仪器有故障，运营商正在处理，故氮氧化物数据漂移严重。 |  |  |  |  |