山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-22 | 35 | 15.2 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-22 锅炉 | 0:00 | 27.56 | 315.93 | 552.21 |  |
|  | 1:00 | 27.65 | 346.65 | 585.87 |  |
|  | 2:00 | 27.75 | 232.05 | 536.7 |  |
|  | 3:00 | 27.79 | 316.29 | 582.52 |  |
|  | 4:00 | 27.76 | 334 | 557.15 |  |
|  | 5:00 | 27.79 | 268.05 | 595.82 |  |
|  | 6:00 | 27.66 | 136.15 | 535.03 |  |
|  | 7:00 | 27.7 | 150.31 | 563.38 |  |
|  | 8:00 | 27.75 | 227.7 | 567.25 |  |
|  | 9:00 | 27.73 | 370.2 | 575.13 |  |
|  | 10:00 | 27.75 | 310.75 | 570.99 |  |
|  | 11:00 | 27.79 | 245.51 | 554.31 |  |
|  | 12:00 | 27.72 | 221.16 | 520.73 |  |
|  | 13:00 | 27.71 | 231.31 | 577.33 |  |
|  | 14:00 | 27.71 | 203.75 | 554.08 |  |
|  | 15:00 | 27.72 | 236.11 | 541.04 |  |
|  | 16:00 | 27.71 | 256.02 | 550.67 |  |
|  | 17:00 | 27.75 | 313.37 | 569.05 |  |
|  | 18:00 | 27.76 | 209.04 | 500.98 |  |
|  | 19:00 | 27.79 | 342.73 | 536.02 |  |
|  | 20:00 | 27.79 | 262.29 | 521.62 |  |
|  | 21:00 | 27.78 | 326.81 | 567.92 |  |
|  | 22:00 | 27.77 | 302.16 | 538.72 |  |
|  | 23:00 | 27.71 | 306.07 | 555.05 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |