山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-30 | 43.25 | 7.82 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-30 锅炉 | 0:00 | 29.33 | 236.09 | 486.63 |  |
|  | 1:00 | 32.25 | 316.91 | 534.91 |  |
|  | 2:00 | 32.97 | 324.76 | 496.42 |  |
|  | 3:00 | 32.85 | 403.32 | 482.83 |  |
|  | 4:00 | 34.06 | 422.64 | 449.24 |  |
|  | 5:00 | 31.2 | 423.52 | 439.54 |  |
|  | 6:00 | 31.65 | 407.57 | 421.88 |  |
|  | 7:00 | 31.68 | 377.56 | 454.66 |  |
|  | 8:00 | 32.31 | 380.41 | 505.83 |  |
|  | 9:00 | 35.23 | 499.33 | 501.97 |  |
|  | 10:00 | 34.37 | 516.3 | 477.66 |  |
|  | 11:00 | 33.87 | 514.68 | 502.85 |  |
|  | 12:00 | 35.75 | 522.33 | 522.24 |  |
|  | 13:00 | 34.75 | 409.49 | 504 |  |
|  | 14:00 | 34.49 | 423.85 | 473.34 |  |
|  | 15:00 | 34.75 | 381.94 | 493.59 |  |
|  | 16:00 | 33.89 | 390.16 | 499.86 |  |
|  | 17:00 | 33.09 | 424.2 | 544.12 |  |
|  | 18:00 | 31.77 | 436.94 | 503.81 |  |
|  | 19:00 | 31.2 | 405.67 | 470.79 |  |
|  | 20:00 | 30.88 | 391.99 | 494.23 |  |
|  | 21:00 | 26.83 | 380.55 | 517.78 |  |
|  | 22:00 | 25.51 | 397.46 | 515.07 |  |
|  | 23:00 | 25.94 | 401.97 | 522.35 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |