山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-1 | 38 | 11.4 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-1 锅炉 | 0:00 | 27.83 | 257.26 | 547.61 |  |
|  | 1:00 | 27.81 | 312.15 | 506.26 |  |
|  | 2:00 | 27.71 | 282.66 | 562.67 |  |
|  | 3:00 | 27.69 | 372.35 | 602.36 |  |
|  | 4:00 | 27.7 | 297.49 | 588.92 |  |
|  | 5:00 | 27.71 | 270.78 | 597.75 |  |
|  | 6:00 | 27.65 | 170.42 | 582.57 |  |
|  | 7:00 | 27.64 | 256.37 | 577.95 |  |
|  | 8:00 | 27.65 | 306.99 | 584.95 |  |
|  | 9:00 | 27.66 | 323.89 | 536.24 |  |
|  | 10:00 | 27.67 | 394.01 | 555.85 |  |
|  | 11:00 | 27.66 | 404.51 | 545.25 |  |
|  | 12:00 | 27.71 | 382.87 | 547.17 |  |
|  | 13:00 | 27.68 | 293.52 | 515.63 |  |
|  | 14:00 | 27.76 | 288.11 | 543.93 |  |
|  | 15:00 | 27.87 | 270.03 | 499.82 |  |
|  | 16:00 | 27.89 | 351.37 | 559.28 |  |
|  | 17:00 | 27.81 | 327.5 | 561.85 |  |
|  | 18:00 | 27.97 | 294.59 | 575.13 |  |
|  | 19:00 | 27.88 | 256.79 | 518.06 |  |
|  | 20:00 | 27.87 | 249.57 | 550.73 |  |
|  | 21:00 | 27.87 | 314.07 | 545.74 |  |
|  | 22:00 | 27.88 | 369.36 | 551.89 |  |
|  | 23:00 | 27.93 | 353.41 | 556.84 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |