山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-12 | 33.25 | 4.94 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-12 锅炉 | 0:00 | 30.33 | 276.62 | 446.33 |  |
|  | 1:00 | 30.18 | 267.82 | 471.17 |  |
|  | 2:00 | 29.91 | 218.48 | 437.76 |  |
|  | 3:00 | 30.03 | 218.34 | 441.05 |  |
|  | 4:00 | 30.21 | 328.08 | 453.53 |  |
|  | 5:00 | 30.55 | 400.1 | 470.56 |  |
|  | 6:00 | 30.41 | 404.47 | 463.65 |  |
|  | 7:00 | 30.33 | 420.76 | 468.97 |  |
|  | 8:00 | 30.25 | 324.75 | 486.32 |  |
|  | 9:00 | 30.28 | 273.82 | 465.52 |  |
|  | 10:00 | 30.3 | 188.64 | 403.93 |  |
|  | 11:00 | 30.08 | 169.27 | 437.8 |  |
|  | 12:00 | 30.09 | 223.56 | 390.24 |  |
|  | 13:00 | 30.26 | 214.65 | 233.13 |  |
|  | 14:00 | 30.03 | 241.08 | 209.4 |  |
|  | 15:00 | 30.14 | 242.36 | 203.69 |  |
|  | 16:00 | 30.12 | 228.9 | 189.8 |  |
|  | 17:00 | 30.07 | 173.21 | 184.47 |  |
|  | 18:00 | 30.13 | 165.06 | 167.59 |  |
|  | 19:00 | 30.13 | 245.21 | 191.97 |  |
|  | 20:00 | 30.09 | 167.84 | 190.36 |  |
|  | 21:00 | 30.06 | 170.41 | 196.16 |  |
|  | 22:00 | 30.08 | 168.2 | 187.87 |  |
|  | 23:00 | 30.11 | 175.2 | 202.27 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |