山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-16 | 25 | 2.965 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-16 锅炉 | 0:00 | 26.76 | 85.48 | 0.42 |  |
|  | 1:00 | 26.61 | 199.35 | 2.2 |  |
|  | 2:00 | 26.44 | 228.59 | 0.01 |  |
|  | 3:00 | 26.35 | 46.86 | 0.05 |  |
|  | 4:00 | 26.38 | 5.58 | 0.09 |  |
|  | 5:00 | 26.33 | 112.37 | 0.42 |  |
|  | 6:00 | 27.98 | 128.73 | 136.21 |  |
|  | 7:00 | 31.38 | 111.3 | 473.35 |  |
|  | 8:00 | 33.16 | 167.36 | 498.25 |  |
|  | 9:00 | 33.78 | 307.4 | 499.54 |  |
|  | 10:00 | 34.21 | 356.24 | 496.25 |  |
|  | 11:00 | 34.51 | 357.25 | 496.88 |  |
|  | 12:00 | 34.47 | 380.16 | 500.31 |  |
|  | 13:00 | 34.64 | 333.14 | 467.88 |  |
|  | 14:00 | 34.77 | 366.73 | 522.86 |  |
|  | 15:00 | 34.8 | 377.57 | 533.2 |  |
|  | 16:00 | 34.58 | 373.12 | 524.6 |  |
|  | 17:00 | 34.49 | 375.81 | 511.63 |  |
|  | 18:00 | 34.61 | 393.38 | 526.03 |  |
|  | 19:00 | 34.57 | 372.23 | 515.38 |  |
|  | 20:00 | 34.58 | 355.35 | 501.98 |  |
|  | 21:00 | 34.68 | 388.75 | 518.91 |  |
|  | 22:00 | 34.72 | 398.68 | 538.16 |  |
|  | 23:00 | 34.81 | 409.99 | 578.71 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |