山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-22 | 90.45 | 7.885 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-22 锅炉 | 0:00 | 35.38 | 547.78 | 406.44 |  |
|  | 1:00 | 35.53 | 527.52 | 403.54 |  |
|  | 2:00 | 35.66 | 527.83 | 411.94 |  |
|  | 3:00 | 35.57 | 548.86 | 403.91 |  |
|  | 4:00 | 35.54 | 572.98 | 402.16 |  |
|  | 5:00 | 35.56 | 559.18 | 424.82 |  |
|  | 6:00 | 35.48 | 553.21 | 409 |  |
|  | 7:00 | 31.28 | 235.64 | 418.48 |  |
|  | 8:00 | 30.25 | 210.82 | 380.37 |  |
|  | 9:00 | 29.6 | 215.68 | 284.14 |  |
|  | 10:00 | 28.91 | 208.6 | 227.11 |  |
|  | 11:00 | 28.93 | 190.51 | 247.5 |  |
|  | 12:00 | 29.67 | 195.75 | 340.28 |  |
|  | 13:00 | 29.75 | 152.35 | 309.59 |  |
|  | 14:00 | 29.9 | 228.8 | 348.46 |  |
|  | 15:00 | 29.97 | 411.17 | 340.48 |  |
|  | 16:00 | 29.76 | 287.18 | 358.08 |  |
|  | 17:00 | 29.72 | 299.07 | 375.36 |  |
|  | 18:00 | 29.69 | 372.18 | 369.92 |  |
|  | 19:00 | 29.71 | 288.9 | 352.7 |  |
|  | 20:00 | 29.76 | 311.36 | 354.13 |  |
|  | 21:00 | 29.71 | 250.43 | 311 |  |
|  | 22:00 | 29.86 | 268.94 | 335.21 |  |
|  | 23:00 | 29.77 | 302.4 | 366.64 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |