山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-26 | 44.85 | 8.34 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-26 锅炉 | 0:00 | 25.33 | 198.98 | 358.6 |  |
|  | 1:00 | 25.58 | 212.88 | 379.84 |  |
|  | 2:00 | 25.47 | 127.87 | 362.95 |  |
|  | 3:00 | 25.66 | 133.19 | 352.56 |  |
|  | 4:00 | 25.42 | 212.45 | 367.72 |  |
|  | 5:00 | 25.44 | 184.75 | 361.03 |  |
|  | 6:00 | 25.52 | 136.74 | 360.71 |  |
|  | 7:00 | 25.52 | 82.77 | 371.71 |  |
|  | 8:00 | 25.6 | 79.81 | 367.95 |  |
|  | 9:00 | 25.38 | 143.48 | 380.92 |  |
|  | 10:00 | 25.26 | 134.62 | 376.61 |  |
|  | 11:00 | 25.81 | 121.76 | 368.69 |  |
|  | 12:00 | 26.58 | 201.54 | 353.66 |  |
|  | 13:00 | 26.1 | 193.92 | 339.38 |  |
|  | 14:00 | 25.68 | 154.86 | 306.49 |  |
|  | 15:00 | 27.04 | 214.65 | 344.4 |  |
|  | 16:00 | 26.55 | 232.04 | 367.61 |  |
|  | 17:00 | 25.79 | 206.45 | 347.67 |  |
|  | 18:00 | 25.24 | 210.5 | 331.01 |  |
|  | 19:00 | 24.86 | 197.05 | 345.54 |  |
|  | 20:00 | 25.55 | 172.74 | 353.23 |  |
|  | 21:00 | 25.28 | 167.68 | 360.21 |  |
|  | 22:00 | 25.09 | 119.21 | 335.69 |  |
|  | 23:00 | 25.1 | 130.19 | 331.08 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |