山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-28 | 60 | 5.98 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-28 锅炉 | 0:00 | 29.2 | 111.7 | 379.09 |  |
|  | 1:00 | 29.21 | 82.77 | 402.51 |  |
|  | 2:00 | 29.23 | 106.97 | 428.51 |  |
|  | 3:00 | 29.17 | 77.21 | 404.38 |  |
|  | 4:00 | 29.08 | 71.51 | 414.08 |  |
|  | 5:00 | 29.03 | 157.23 | 431.7 |  |
|  | 6:00 | 29.13 | 200.82 | 427.69 |  |
|  | 7:00 | 29.1 | 244.78 | 412.35 |  |
|  | 8:00 | 29.12 | 231.15 | 455.9 |  |
|  | 9:00 | 29.13 | 233.44 | 441.44 |  |
|  | 10:00 | 29.15 | 205.93 | 439.89 |  |
|  | 11:00 | 29.07 | 135.14 | 403.2 |  |
|  | 12:00 | 29.02 | 150.34 | 363.34 |  |
|  | 13:00 | 29.03 | 181.74 | 360.69 |  |
|  | 14:00 | 29 | 231.09 | 360.67 |  |
|  | 15:00 | 29.11 | 229.26 | 392.11 |  |
|  | 16:00 | 29.1 | 207.56 | 461.09 |  |
|  | 17:00 | 29.09 | 141.69 | 471.89 |  |
|  | 18:00 | 29.17 | 121.05 | 416.48 |  |
|  | 19:00 | 29.15 | 83.11 | 445.86 |  |
|  | 20:00 | 29.13 | 151.08 | 428.14 |  |
|  | 21:00 | 29.01 | 148.09 | 454.03 |  |
|  | 22:00 | 29.05 | 104.95 | 412.51 |  |
|  | 23:00 | 29.07 | 124.62 | 455.9 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |