山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-8 | 39 | 7.5 | 61 | 9.975 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-8 锅炉 | 0:00 | 24.4 | 139.87 | 332.73 |  |
|  | 1:00 | 24.99 | 182.62 | 325.17 |  |
|  | 2:00 | 24.94 | 190.89 | 344.09 |  |
|  | 3:00 | 25.53 | 205.77 | 347.76 |  |
|  | 4:00 | 24.85 | 290.08 | 347.63 |  |
|  | 5:00 | 25.86 | 275.91 | 335.08 |  |
|  | 6:00 | 24.96 | 254.57 | 339.36 |  |
|  | 7:00 | 24.65 | 186.54 | 347.15 |  |
|  | 8:00 | 24.48 | 231.24 | 338.98 |  |
|  | 9:00 | 24.58 | 157.15 | 331.95 |  |
|  | 10:00 | 22.69 | 128.68 | 238.28 |  |
|  | 11:00 | 16.88 | 0 | 0 |  |
|  | 12:00 | 17.86 | 14.61 | 20.94 |  |
|  | 13:00 | 28.69 | 274.61 | 335.04 |  |
|  | 14:00 | 28.27 | 212.58 | 302.12 |  |
|  | 15:00 | 27.96 | 176.93 | 305.56 |  |
|  | 16:00 | 28.06 | 153.3 | 325.62 |  |
|  | 17:00 | 27.52 | 178.84 | 327.37 |  |
|  | 18:00 | 28 | 181.4 | 339.93 |  |
|  | 19:00 | 28.51 | 298.32 | 334.47 |  |
|  | 20:00 | 27.95 | 200.01 | 348.96 |  |
|  | 21:00 | 27.41 | 121.06 | 313.34 |  |
|  | 22:00 | 27.85 | 100.96 | 317.21 |  |
|  | 23:00 | 28.65 | 229.91 | 348.73 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 11:00运营商维护设备 |  |  |  |  |