山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-23 | 44 | 7.77 | 110.65 | 9.66 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-23 锅炉 | 0:00 | 37.85 | 329.88 | 488.41 |  |
|  | 1:00 | 35.35 | 329.09 | 421.29 |  |
|  | 2:00 | 35.45 | 350.57 | 463.16 |  |
|  | 3:00 | 35.3 | 312.86 | 451.82 |  |
|  | 4:00 | 37.01 | 339.62 | 517.12 |  |
|  | 5:00 | 35.92 | 375.05 | 440.6 |  |
|  | 6:00 | 35.3 | 423.26 | 444.49 |  |
|  | 7:00 | 36.38 | 270.11 | 455.8 |  |
|  | 8:00 | 36.18 | 285.44 | 481.69 |  |
|  | 9:00 | 35.91 | 338.78 | 476.06 |  |
|  | 10:00 | 35.47 | 368.52 | 481.26 |  |
|  | 11:00 | 35.81 | 316.13 | 478.26 |  |
|  | 12:00 | 36.28 | 326.29 | 499.88 |  |
|  | 13:00 | 36.52 | 306.97 | 482.45 |  |
|  | 14:00 | 35.58 | 309.32 | 474.54 |  |
|  | 15:00 | 35.58 | 303.77 | 455.28 |  |
|  | 16:00 | 37.18 | 328.26 | 509.53 |  |
|  | 17:00 | 37.16 | 312.02 | 443.09 |  |
|  | 18:00 | 36.19 | 362.56 | 451.16 |  |
|  | 19:00 | 36.93 | 286.34 | 433.24 |  |
|  | 20:00 | 36.27 | 323.79 | 503.39 |  |
|  | 21:00 | 36.52 | 322.48 | 489.3 |  |
|  | 22:00 | 33.63 | 301.6 | 452.66 |  |
|  | 23:00 | 34.76 | 300.14 | 418.82 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |