山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-6 | 53 | 8.18 | 108 | 9 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-6 锅炉 | 0:00 | 29.4 | 113 | 479.3 |  |
|  | 1:00 | 29.32 | 96.66 | 456.29 |  |
|  | 2:00 | 29.28 | 87.12 | 484.61 |  |
|  | 3:00 | 29.24 | 74.3 | 504.44 |  |
|  | 4:00 | 29.17 | 11.65 | 436.26 |  |
|  | 5:00 | 29.13 | 14.47 | 421.41 |  |
|  | 6:00 | 28.94 | 40.68 | 471.04 |  |
|  | 7:00 | 28.86 | 119.43 | 429.56 |  |
|  | 8:00 | 28.85 | 237.57 | 468.37 |  |
|  | 9:00 | 28.82 | 323.54 | 406.33 |  |
|  | 10:00 | 28.87 | 90.22 | 458.85 |  |
|  | 11:00 | 28.92 | 22.51 | 423.74 |  |
|  | 12:00 | 28.99 | 60.09 | 474.74 |  |
|  | 13:00 | 28.98 | 43.63 | 423.5 |  |
|  | 14:00 | 29.02 | 110.61 | 448.46 |  |
|  | 15:00 | 29 | 92.05 | 443.42 |  |
|  | 16:00 | 28.85 | 90.4 | 501.87 |  |
|  | 17:00 | 28.85 | 57.66 | 481.91 |  |
|  | 18:00 | 28.88 | 80.48 | 501.17 |  |
|  | 19:00 | 28.83 | 80.2 | 461.06 |  |
|  | 20:00 | 28.84 | 135.36 | 482.25 |  |
|  | 21:00 | 28.86 | 138.36 | 480.8 |  |
|  | 22:00 | 28.95 | 187.54 | 498.43 |  |
|  | 23:00 | 28.94 | 205.32 | 504.23 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |