山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-7 | 47 | 8.05 | 115 | 6.46 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-7 锅炉 | 0:00 | 28.88 | 200.93 | 483.24 |  |
|  | 1:00 | 28.78 | 190.66 | 500.94 |  |
|  | 2:00 | 28.82 | 237.59 | 496.44 |  |
|  | 3:00 | 28.86 | 245.81 | 503.06 |  |
|  | 4:00 | 28.84 | 243.13 | 499.29 |  |
|  | 5:00 | 28.89 | 255.53 | 506.16 |  |
|  | 6:00 | 28.88 | 236.89 | 517.45 |  |
|  | 7:00 | 28.87 | 250.85 | 507.7 |  |
|  | 8:00 | 28.86 | 235.46 | 490.24 |  |
|  | 9:00 | 28.78 | 278.97 | 482.18 |  |
|  | 10:00 | 28.8 | 116.81 | 486.26 |  |
|  | 11:00 | 28.81 | 157.5 | 482.1 |  |
|  | 12:00 | 28.8 | 71.63 | 465.42 |  |
|  | 13:00 | 28.82 | 53.68 | 448.89 |  |
|  | 14:00 | 28.79 | 124.37 | 447.95 |  |
|  | 15:00 | 28.78 | 133.42 | 422.5 |  |
|  | 16:00 | 28.85 | 124.75 | 428.43 |  |
|  | 17:00 | 28.87 | 145.21 | 433.5 |  |
|  | 18:00 | 28.85 | 129.71 | 443.8 |  |
|  | 19:00 | 28.85 | 111.26 | 452.22 |  |
|  | 20:00 | 28.86 | 36.17 | 415.2 |  |
|  | 21:00 | 28.89 | 56.76 | 458.24 |  |
|  | 22:00 | 28.86 | 35.02 | 420.14 |  |
|  | 23:00 | 28.92 | 51.08 | 469.89 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |