山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-9 | 37 | 8.1 | 79 | 6.63 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-9 锅炉 | 0:00 | 28.81 | 95.58 | 456.93 |  |
|  | 1:00 | 28.88 | 126.56 | 439.12 |  |
|  | 2:00 | 28.89 | 173.17 | 457.45 |  |
|  | 3:00 | 28.9 | 208.72 | 505.22 |  |
|  | 4:00 | 28.91 | 226.66 | 442.92 |  |
|  | 5:00 | 28.89 | 204.82 | 443.92 |  |
|  | 6:00 | 28.86 | 240.42 | 456.77 |  |
|  | 7:00 | 28.94 | 136.34 | 442.91 |  |
|  | 8:00 | 28.96 | 78.31 | 486.73 |  |
|  | 9:00 | 28.96 | 127.71 | 468.93 |  |
|  | 10:00 | 28.99 | 153.86 | 467.74 |  |
|  | 11:00 | 28.95 | 111.75 | 457.76 |  |
|  | 12:00 | 28.87 | 63.88 | 422.16 |  |
|  | 13:00 | 28.87 | 100.67 | 415.74 |  |
|  | 14:00 | 28.85 | 91.11 | 424.96 |  |
|  | 15:00 | 28.94 | 58.23 | 419.89 |  |
|  | 16:00 | 29.34 | 117.12 | 427.88 |  |
|  | 17:00 | 29.45 | 63.07 | 442.26 |  |
|  | 18:00 | 29.02 | 74 | 486.44 |  |
|  | 19:00 | 28.77 | 28.86 | 472.53 |  |
|  | 20:00 | 28.82 | 22.13 | 483.51 |  |
|  | 21:00 | 28.95 | 48.28 | 488.01 |  |
|  | 22:00 | 28.94 | 66.08 | 477.46 |  |
|  | 23:00 | 28.91 | 51.17 | 506.54 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |