山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-12 | 26 | 8.15 | 62 | 5.84 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-12 锅炉 | 0:00 | 28.7 | 132.13 | 428.11 |  |
|  | 1:00 | 28.71 | 125.29 | 466.26 |  |
|  | 2:00 | 28.74 | 169.32 | 444.26 |  |
|  | 3:00 | 28.74 | 245.34 | 485.36 |  |
|  | 4:00 | 28.76 | 123.64 | 490.14 |  |
|  | 5:00 | 28.7 | 65.61 | 439.26 |  |
|  | 6:00 | 28.74 | 103.29 | 419.37 |  |
|  | 7:00 | 28.74 | 170.38 | 464.91 |  |
|  | 8:00 | 28.74 | 163.73 | 459.92 |  |
|  | 9:00 | 31.02 | 227.65 | 437.76 |  |
|  | 10:00 | 33.92 | 245.4 | 450.53 |  |
|  | 11:00 | 34.19 | 206.62 | 448.12 |  |
|  | 12:00 | 34.16 | 159.09 | 448.68 |  |
|  | 13:00 | 34 | 134.87 | 447.14 |  |
|  | 14:00 | 34.05 | 147.02 | 424.76 |  |
|  | 15:00 | 33.8 | 158.36 | 441.16 |  |
|  | 16:00 | 33.9 | 199.81 | 449.85 |  |
|  | 17:00 | 34.08 | 291.73 | 463.67 |  |
|  | 18:00 | 34.29 | 283.89 | 463.82 |  |
|  | 19:00 | 34.38 | 250.05 | 450.31 |  |
|  | 20:00 | 34.3 | 255.42 | 453.55 |  |
|  | 21:00 | 33.92 | 245.54 | 445.81 |  |
|  | 22:00 | 30.13 | 152.03 | 471.39 |  |
|  | 23:00 | 29.51 | 190.58 | 492.91 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |