山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-17 | 38 | 8.18 | 74 | 16.6 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-17 锅炉 | 0:00 | 27.82 | 84.39 | 481.55 |  |
|  | 1:00 | 27.87 | 90.81 | 500.93 |  |
|  | 2:00 | 27.93 | 164.61 | 468.19 |  |
|  | 3:00 | 27.92 | 150.16 | 499.38 |  |
|  | 4:00 | 27.92 | 75.35 | 416.32 |  |
|  | 5:00 | 27.92 | 73.52 | 486.2 |  |
|  | 6:00 | 27.96 | 81.78 | 496.01 |  |
|  | 7:00 | 27.94 | 50.38 | 472.89 |  |
|  | 8:00 | 27.89 | 23.32 | 408.88 |  |
|  | 9:00 | 27.85 | 75.66 | 412.58 |  |
|  | 10:00 | 27.86 | 157.84 | 412.36 |  |
|  | 11:00 | 27.93 | 181.63 | 464.27 |  |
|  | 12:00 | 27.91 | 192.48 | 480.43 |  |
|  | 13:00 | 27.84 | 245.7 | 511.46 |  |
|  | 14:00 | 27.84 | 141.57 | 489.92 |  |
|  | 15:00 | 27.82 | 77.5 | 456.55 |  |
|  | 16:00 | 27.86 | 80.66 | 474.95 |  |
|  | 17:00 | 27.84 | 20 | 463.44 |  |
|  | 18:00 | 27.91 | 28.43 | 459.79 |  |
|  | 19:00 | 27.99 | 11.42 | 480.55 |  |
|  | 20:00 | 27.97 | 36.22 | 476.39 |  |
|  | 21:00 | 28.04 | 30.83 | 460.18 |  |
|  | 22:00 | 28.02 | 66.97 | 463.28 |  |
|  | 23:00 | 28.04 | 75.9 | 452.62 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |