山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-18 | 30 | 8.16 | 59 | 11.8 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-18 锅炉 | 0:00 | 28.02 | 64.46 | 465.53 |  |
|  | 1:00 | 28 | 123.97 | 487.16 |  |
|  | 2:00 | 27.99 | 96.78 | 451.16 |  |
|  | 3:00 | 27.99 | 138.24 | 482.89 |  |
|  | 4:00 | 27.96 | 94.44 | 502.6 |  |
|  | 5:00 | 27.95 | 65.26 | 450.33 |  |
|  | 6:00 | 28.01 | 136.52 | 461.61 |  |
|  | 7:00 | 28.05 | 170.42 | 505.76 |  |
|  | 8:00 | 28.04 | 134.69 | 468.91 |  |
|  | 9:00 | 28.08 | 51.85 | 437.88 |  |
|  | 10:00 | 28.1 | 25.82 | 422.4 |  |
|  | 11:00 | 28 | 5.71 | 456.46 |  |
|  | 12:00 | 27.99 | 27.57 | 452.55 |  |
|  | 13:00 | 28.05 | 24.71 | 421.2 |  |
|  | 14:00 | 28.07 | 43.94 | 457.74 |  |
|  | 15:00 | 28.09 | 30.73 | 446.07 |  |
|  | 16:00 | 28.05 | 20.2 | 432.62 |  |
|  | 17:00 | 28.03 | 29.57 | 451.12 |  |
|  | 18:00 | 28.02 | 58.1 | 448.12 |  |
|  | 19:00 | 28.06 | 118.66 | 477.24 |  |
|  | 20:00 | 28.07 | 78.55 | 453.01 |  |
|  | 21:00 | 28.16 | 110.5 | 493.11 |  |
|  | 22:00 | 28.18 | 39.5 | 414.18 |  |
|  | 23:00 | 28.23 | 32.61 | 512.5 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |