山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-19 | 32 | 8.17 | 110 | 5.28 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-19 锅炉 | 0:00 | 28.24 | 72.63 | 484.88 |  |
|  | 1:00 | 28.2 | 42.8 | 473.49 |  |
|  | 2:00 | 28.22 | 83.31 | 487.75 |  |
|  | 3:00 | 28.21 | 172.16 | 481.85 |  |
|  | 4:00 | 28.2 | 170.75 | 454.19 |  |
|  | 5:00 | 28.22 | 74.19 | 429.49 |  |
|  | 6:00 | 28.26 | 44.77 | 451.33 |  |
|  | 7:00 | 28.25 | 16.81 | 465.8 |  |
|  | 8:00 | 28.29 | 52.16 | 440.22 |  |
|  | 9:00 | 28.33 | 82.36 | 418.41 |  |
|  | 10:00 | 28.34 | 21.97 | 410.15 |  |
|  | 11:00 | 28.22 | 4.71 | 428.34 |  |
|  | 12:00 | 27.98 | 38.04 | 400.69 |  |
|  | 13:00 | 28.05 | 34.56 | 403.26 |  |
|  | 14:00 | 28.16 | 61.45 | 421.51 |  |
|  | 15:00 | 28.17 | 43.55 | 417.32 |  |
|  | 16:00 | 28.25 | 69.99 | 415.72 |  |
|  | 17:00 | 28.2 | 137.94 | 453.68 |  |
|  | 18:00 | 28.16 | 122.77 | 447.32 |  |
|  | 19:00 | 28.2 | 95.39 | 445.26 |  |
|  | 20:00 | 28.22 | 92.83 | 459.31 |  |
|  | 21:00 | 28.23 | 110.42 | 466.16 |  |
|  | 22:00 | 28.25 | 124.32 | 459.58 |  |
|  | 23:00 | 28.28 | 101.02 | 452.43 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |