山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-29 | 37 | 8.2 | 54 | 4.3 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-29 锅炉 | 0:00 | 26.74 | 81.4 | 345.99 |  |
|  | 1:00 | 26.76 | 33.77 | 324.21 |  |
|  | 2:00 | 26.72 | 197.39 | 400.99 |  |
|  | 3:00 | 26.7 | 201.81 | 346.88 |  |
|  | 4:00 | 26.67 | 250.51 | 342.33 |  |
|  | 5:00 | 26.68 | 109.05 | 384.52 |  |
|  | 6:00 | 26.66 | 86.12 | 338.4 |  |
|  | 7:00 | 26.63 | 63.64 | 327.19 |  |
|  | 8:00 | 26.66 | 37.64 | 333.68 |  |
|  | 9:00 | 26.71 | 134.96 | 328.3 |  |
|  | 10:00 | 26.68 | 149.55 | 363.89 |  |
|  | 11:00 | 26.41 | 61.59 | 316.74 |  |
|  | 12:00 | 26.57 | 131.73 | 355.97 |  |
|  | 13:00 | 26.65 | 145.65 | 324.23 |  |
|  | 14:00 | 26.66 | 176.52 | 334.74 |  |
|  | 15:00 | 26.77 | 211.46 | 337.72 |  |
|  | 16:00 | 26.74 | 227.71 | 371.79 |  |
|  | 17:00 | 26.81 | 206.96 | 384.2 |  |
|  | 18:00 | 26.76 | 197.62 | 407.14 |  |
|  | 19:00 | 26.9 | 93.13 | 404.84 |  |
|  | 20:00 | 28.3 | 232.12 | 393.34 |  |
|  | 21:00 | 27.22 | 86.55 | 426.48 |  |
|  | 22:00 | 26.9 | 8.96 | 367.04 |  |
|  | 23:00 | 26.78 | 33.84 | 392.39 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |