山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-31 | 30 | 7.9 | 43 | 4.2 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-31 锅炉 | 0:00 | 27.47 | 175.13 | 394.63 |  |
|  | 1:00 | 27.52 | 211.64 | 373.83 |  |
|  | 2:00 | 27.54 | 196.62 | 348.52 |  |
|  | 3:00 | 27.53 | 164.59 | 341.42 |  |
|  | 4:00 | 27.53 | 115.02 | 336.38 |  |
|  | 5:00 | 27.53 | 26.52 | 341.09 |  |
|  | 6:00 | 27.55 | 102.39 | 373.39 |  |
|  | 7:00 | 27.54 | 63.94 | 366.99 |  |
|  | 8:00 | 27.52 | 51.98 | 295.77 |  |
|  | 9:00 | 27.47 | 94.31 | 329.95 |  |
|  | 10:00 | 27.51 | 88.32 | 308.4 |  |
|  | 11:00 | 26.96 | 30.27 | 318.86 |  |
|  | 12:00 | 26.76 | 95.68 | 308.08 |  |
|  | 13:00 | 26.74 | 157.47 | 323.92 |  |
|  | 14:00 | 26.74 | 112.41 | 327.51 |  |
|  | 15:00 | 26.86 | 109.94 | 327.68 |  |
|  | 16:00 | 26.88 | 57.29 | 352.36 |  |
|  | 17:00 | 26.84 | 19.63 | 315.01 |  |
|  | 18:00 | 26.8 | 15.36 | 338.85 |  |
|  | 19:00 | 26.82 | 86.67 | 361.83 |  |
|  | 20:00 | 27.05 | 113.03 | 347.16 |  |
|  | 21:00 | 27.45 | 56.51 | 395.71 |  |
|  | 22:00 | 27.49 | 81.01 | 391.85 |  |
|  | 23:00 | 27.51 | 113.28 | 472.79 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |