山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-18 | 32 | 7.8 | 33 | 2.9 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-18 锅炉 | 0:00 | 27.17 | 235.99 | 243.28 |  |
|  | 1:00 | 26.52 | 309.01 | 259.09 |  |
|  | 2:00 | 26.51 | 335.22 | 267.7 |  |
|  | 3:00 | 26.04 | 343.59 | 247.25 |  |
|  | 4:00 | 31.04 | 380.77 | 349.15 |  |
|  | 5:00 | 28.28 | 364.19 | 302.7 |  |
|  | 6:00 | 27.94 | 264.39 | 264.18 |  |
|  | 7:00 | 28.13 | 178.34 | 279.47 |  |
|  | 8:00 | 29.77 | 190.22 | 267.26 |  |
|  | 9:00 | 29.65 | 248.2 | 310.22 |  |
|  | 10:00 | 30.41 | 176.11 | 314.98 |  |
|  | 11:00 | 28.9 | 163.9 | 276.01 |  |
|  | 12:00 | 28.61 | 252.67 | 281.6 |  |
|  | 13:00 | 28.03 | 319.45 | 287.07 |  |
|  | 14:00 | 27.98 | 324.31 | 290.88 |  |
|  | 15:00 | 28.25 | 271.78 | 272.52 |  |
|  | 16:00 | 27.56 | 276.3 | 279.85 |  |
|  | 17:00 | 25.81 | 293.62 | 197.3 |  |
|  | 18:00 | 26.12 | 301.1 | 247.95 |  |
|  | 19:00 | 27.57 | 288.31 | 263.79 |  |
|  | 20:00 | 27.77 | 274.68 | 260.09 |  |
|  | 21:00 | 28.02 | 316.23 | 288.52 |  |
|  | 22:00 | 28.19 | 310.54 | 274.9 |  |
|  | 23:00 | 27.79 | 291.85 | 304.94 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |