山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-04 | 31 | 8 | 49 | 4.2 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-04 锅炉 | 0:00 | 22.05 | 142.08 | 243.16 |  |
|  | 1:00 | 21.79 | 176.21 | 241.58 |  |
|  | 2:00 | 22.74 | 174.48 | 314.59 |  |
|  | 3:00 | 22.31 | 205.97 | 285.01 |  |
|  | 4:00 | 22.74 | 143.62 | 341.34 |  |
|  | 5:00 | 22.12 | 142.98 | 245.85 |  |
|  | 6:00 | 21.4 | 100.83 | 252.8 |  |
|  | 7:00 | 21.83 | 101.58 | 284.73 |  |
|  | 8:00 | 22.27 | 125.2 | 306.19 |  |
|  | 9:00 | 22.26 | 73.73 | 214.87 |  |
|  | 10:00 | 21.97 | 35.31 | 260.58 |  |
|  | 11:00 | 22.33 | 31.22 | 246.66 |  |
|  | 12:00 | 22.15 | 65.97 | 282.42 |  |
|  | 13:00 | 22.45 | 69.6 | 259.62 |  |
|  | 14:00 | 22.05 | 158.35 | 286.36 |  |
|  | 15:00 | 22 | 62.87 | 261.93 |  |
|  | 16:00 | 22.06 | 69.02 | 316.97 |  |
|  | 17:00 | 22.67 | 56.92 | 385.35 |  |
|  | 18:00 | 21.91 | 27.73 | 327.11 |  |
|  | 19:00 | 22.29 | 52.41 | 343.35 |  |
|  | 20:00 | 21.58 | 141.34 | 313.17 |  |
|  | 21:00 | 21.74 | 106.18 | 293.53 |  |
|  | 22:00 | 21.68 | 72.74 | 282.78 |  |
|  | 23:00 | 22.5 | 95.87 | 281.19 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |